# 采购需求一览表

一、功能要求

楚雄州教育体育局IDC中心机房现状。楚雄州教育体育局IDC中心机房目前托管在中国移动楚雄分公司数据中心，通过楚雄教育云平台提供网络学习空间、地理信息系统、名师工作室、网络阅卷成绩分析系统、电子图书、教育装备应用、网络教育电视台、人教数字校园、职业教育资源库、数据中心、教育质量监测、智慧幼儿教育云平台十二个应用平台，以及六个学校网站。十二个平台和六个学校网站经过多年的应用，存储有大量数据。

二、特别说明

（一）此次托管供应商必须在州教育体育局不增加任何软硬件设备和经费的条件下，完成楚雄州教育云平台和十二个应用平台的平滑迁移（若需要迁移）。迁移包含数据迁移和现有的物理设备迁移，由于假期间仍然有近3万教师通过楚雄教育云进行在线培训，开学后还要保障正常的教学，为避免迁移导致较长时间的业务中断，影响教育教学的正常开展，故迁移过程中楚雄教育云十二个应用平台业务、六个学校网站中断时间不得高于48小时。要确保楚雄州内不同网络运营商使用学校的互联互通。

（二）楚雄州教育体育局教育信息化数据中心建成后将承载着众多系统运行，包括应用交付服务等应用。该平台作为为楚雄州的数据中心，同时承载着与州、县、级的互联及教学资料、课件的网络存储、应用访问等。而IDC机房作为数据中心基础条件的条件之一，将直接影响到数据中心各系统是否能安全可靠运行，通讯网络枢纽是否能畅通无阻地传递信息等。因此，机房建设应成为数据中心建设首要考虑的问题，机房建设应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件，以满足计算机等设备对温度、湿度、电性能、防火性、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求。工程建设必须应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范，并适当参考相关国际主流标准，施工、验收时需满足下列标准及规范（包括以下标准及规范，如有更新版本，参照新版本执行）。

（三）托管供应商需要作出迁移的技术方案（若需迁移），方案需详细描述软硬件平台迁移步骤、IP地址分配、时间进度计划、安全保障措施、应急保障措施、网站迁移及网站备案方案等。如果托管承接商作出承诺中标后，不能满足上述需求视为虚假应标，采购方权有效采取拒绝签订合同、从中标合同价款中扣除相应费用、选择第二中标候选人合作等有效方式处置。

三、机房基础环境要求

（一）面积及层高：使用面积 >60平方米，层高 >4.1米；

（二）温度与湿度：温度摄氏22±2℃，相对湿度45%-65%；

机柜系统:800*1000*2000共计12个机柜，采用上走线方式进线，其机柜要求良好的通风性能，排孔式前后门为服务器和网络设备提供了充足的通风。可快速拆卸的前、后门设计，半高侧面板旨在减小尺寸和重量，以便于搬运和操作设备。侧面板可以用一把钥匙锁定，这把钥匙适用于各扇门，每个机柜必需加固处理。

（三）供配电系统：

机房配电系统包括机房辅助设备动力配电系统和机房计算机设备动力配电系统。机房辅助设备动力配电系统采用市电电源，计算机设备动力配电系统采用UPS电源。为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备，在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。配电柜应设置智能表，以便检查供给计算机的电源电压、电流等参数，并应设置转换开关以便能随时检查三相电流的不平衡情况；

（四）UPS：

60KVA，在线式UPS，后备电池采用铅酸免维护电池,后备2小时；要求UPS系统具备并机能力，最大并机数量不低于2台，同时具备双母线功能，要求设备内置LBS同频锁相功能；系统效率不低于95％，UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

（五）发电机：

柴油发电机房宜独立设置；柴油发电机组额定功率≥1600KW；柴油发电机需一主一备配置。

（六）照明：

机房工作照度 ≥500勒克司；机房应急照度 ≥50勒克司；格栅灯照明，并安装应急灯。

（七）机房防雷接地：

机房接地采用联合接地，联合接地网及接地干线均由大楼土建根据机房设计要求敷设至机房配电室，并在机房配电室预留相应的局部等电位箱，机房地线测试要求<0.3欧姆。

（八）空气调节系统：

机房采用专用精密空调；环境要求温度摄氏22±2℃，相对湿度45%-65%，采用上送下回的气流组织形式，空调数量≥2台。

（九）综合布线系统:

综合布线线槽和弱电线槽采用上进上出方式；电气桥架采用上进上出方式。线槽及桥架内的管线容积率不大于30%。

（十）网络接入:

直接与通信运营商城域网核心机房设备连接。放置八对出口光缆：一对用于互联网连接（直接与运营商设备千兆对接）；忙时机房互联网出口总带宽平均利用率低于60%；三对光缆与运营商教育城域网相连；三对光缆做为线路冗余备份；一对与教育体育局100M教育专网接入。

（十一）消防系统：

机房具有火警探测器、烟雾报警器的自动报警、自动气体灭火系统，灭火药剂应采用七氟丙烷。设自动控制和手动控制两种启动方式，设备自带全套控制装置并输出相关信号。储存装置的储存容器与其它组件的公称工作压力，不小于在最高环境温度下所承受的工作压力。在储存容器或容器阀上，设安全泄压装置和压力表。

（十二）监控与安全防范：

环境监控：温湿度、地震、漏水、火灾、物理入侵等环境监控，7*24小时专人值班，对环境异常事件及时上报及处理；

机房监控：要求对机房的主要出入口、设备通道的人员活动情况进行监控，设置数字硬盘录像机远程监控，并对监视情况进行显示、录像、查看及回放等操作；门禁系统：机房大门设置门禁控制系统，楼层独立门禁，使用独立机房严控非相关人员出入。

四、技术参数要求

| 系统 | 参数 |
| --- | --- |
| 机房基础 环境 | 1.面积：使用面积 >60平方米； |
|  | 2.层高：层高 >4.1米； |
|  | 3.温度：温度摄氏22±2℃； |
|  | 4.湿度：相对湿度45%-65%； |
|  | 5.机柜：800*1000*2000共计12个机柜，采用上走线方式进线，其机柜要求良好的通风性能，排孔式前后门为服务器和网络设备提供了充足的通风。可快速拆卸的前、后门设计，半高侧面板旨在减小尺寸和重量，以便于搬运和操作设备。侧面板可以用一把钥匙锁定，这把钥匙适用于各扇门，每个机柜必需加固处理。 |
| 电气系统 | 1.机房配电系统包括机房辅助设备动力配电系统和机房计算机设备动力配电系统。机房辅助设备动力配电系统采用市电电源，计算机设备动力配电系统采用UPS电源。 |
|  | 2．机房接地采用联合接地，联合接地网及接地干线均由大楼土建根据机房设计要求敷设至机房配电室，并在机房配电室预留相应的局部等电位箱，机房地线测试要求<0.3欧姆。 |
|  | 3．配电柜应设置智能表，以便检查供给计算机的电源电压、电流等参数，并应设置转换开关以便能随时检查三相电流的不平衡情况；在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。 |
|  | 4.在线式UPS ≥60KVA；后备≥2小时；系统效率不低于95％，UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 |
|  | 5.柴油发电机房独立设置；柴油发电机组额定功率≥1600KW ；柴油发电机宜一主一备配置。 |
| 网络接入 | 1.机房互联网与运营商城域网核心设备连接，带宽不小于1000M |
|  | 2.机房互联网出口总带宽忙时带宽平均利用率低于60% |
|  | 3.三对光纤与运营商教育城域网相连 |
|  | 4.四对光纤作为线路冗余备份； |
|  | 5.提供100M教育专网接入州教育体育局。 |
|  | 6. 提供100个固定IP |
| 综合布线 系统 | 1.综合布线线槽和弱电线槽采用上进上出方式 |
|  | 2.电气桥架采用上进上出方式 |
|  | 3.线槽及桥架内的管线容积率不大于30% |
|  | 4.每机柜可用电源插孔不低于16个 |
| 空气调节 系统 | 1.专业精密空调 |
|  | 2.环境要求温度摄氏22±2℃ |
|  | 3.相对湿度45%-65% |
|  | 4.采用上送下回的气流组织形式 |
|  | 5.空调数量≥2台 |
| 消防系统 | 1.机房具有火警探测器自动报警 |
|  | 2.机房具有延误报警器的自动报警 |
|  | 3.机房采用气体灭火系统，灭火药剂应采用七氟丙烷 |
|  | 4.设自动控制和手动控制两种启动方式，设备自带全套控制装置并输出相关信号。 |
|  | 5.储存装置的储存容器与其它组件的公称工作压力，不小于在最高环境温度下所承受的工作压力。在储存容器或容器阀上，设安全泄压装置和压力表。 |
| 监控与安全防范系统 | 1.温湿度、地震、漏水、火灾、物理入侵等环境监控 |
|  | 2.7*24小时专人值班，对环境异常事件及时上报及处理 |
|  | 3.要求对机房的主要出入口、设备通道的人员活动情况进行监控，设置数字硬盘录像机远程监控，并对监视情况进行显示、录像、查看及回放等操作；视频存储不小于30天。 |
|  | 4. 机房大门设置门禁控制系统，楼层出入门禁。 |
|  | 5.使用独立机房严控非相关人员出入。 |
| 已有平台的平滑迁移 | 现有楚雄教育云平台和网络学习空间、大数据分析系统、名师工作室、网络阅卷成绩分析系统、电子图书、基础数据管理系统、网络教育电视台、人教数字校园、职业教育资源库、教育装备应用、教育质量监测、东师备课助手等十二个在用应用平台、六个网站若需要平滑迁移，业务中断时间不得高于48个小时。需详细描述软硬件平台迁移步骤、IP地址分配、时间进度计划、网站迁移及网站备案方案等。 |
| 风险防范 | 十二个应用平台、六个网站及硬件若需要平滑迁移，详细描述迁移过程中对软硬件平台迁移的安全保障措施、数据备份、应急保障措施、如何有效降低迁移过程中软硬件损坏、数据丢失风险。 |
| 与省教育厅对接 | 机房建成后应能与云南省教育厅教育信息化数据中心进行对接，能与省教育厅灾备中心进行容灾备份。 |

五、建设模式：

数据中心机房环境由运营商投资建设，产权归运营商所有，州教育体育局按3年进行机房租用，每年支付数据中心机房托管费（包括场地租用费、网络使用费、电费、设备费、调试费、人工费、税金等全部费用），3年内若机房环境发生故障由运营商按响应时间和服务要求进行维护，州教育体育局不承担维护费用，若不按承诺响应，州教育体育局将扣除相应租用费用。3年后，视服务质量，由州教育体育局和网络运营商重新签订新的机房租用和维护协议。

五、技术方案要求说明

详细的机房建设方案

机房各项参数指标

详细说明如何将现有软硬件平台平滑迁移

详细说明风险防范措施

详细说明如何与云南省教育厅灾备中心进行容灾备份。

网络接入说明

方案优势

详细的服务内容、服务方式、响应时间、服务质保承诺、风险防范承诺和超过服务响应时间的扣款承诺、售后服务过程中协调配合保障机制，投资估算、设备清单。